Астраханская  область  Ахтубинский  район

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК  ВЕРХНИЙ  БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.05.2019                                                                                                           № 63

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях улучшения состояния водоснабжения используемого в целях пожаротушения на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак», администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила учета и проверки наружного водоснабжения используемого в целях пожаротушения на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак», согласно приложения № 1.

2. Утвердить план мероприятий по улучшению состояния
водоснабжения для пожаротушения на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» на 2019-2023 годы, согласно приложения № 2.

3. Не реже одного раза в пять лет проводить инвентаризацию всех
наружных источников водоснабжения, используемых в целях пожаротушения на территории муниципального образования.

4. В случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, в обязательном порядке информировать ПСЧ – 47 ФГКУ «2ой отряд ФПС по Астраханской области» поселок Верхний Баскунчак о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ.

5. Абонентам, имеющим в собственности источники водоснабжения:

5.1. Руководствоваться настоящими Правилами учета и проверки наружного водоснабжения.

5.2. Восстановить доступ к пожарным гидрантам, производить своевременную очистку люков пожарных гидрантов от грязи.

5.3. Обеспечить беспрепятственный доступ подразделения ПСО для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

6. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 14.01.2013 № 7 «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак».

7.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству, благоустройству, земельным, имущественным и градостроительным отношениям.

8.	Данное постановление разместить на официальном сайте администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования                                                           Ш.З. Тикеев

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Поселок Верхний Баскунчак»

от  17.05.2019  № 63

ПРАВИЛА

учета и проверки наружного водоснабжения используемого в целях

пожаротушения на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак»

- Общие положения.

- Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования и обязательны для исполнения всеми абонентами, имеющими источники водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

- Наружное водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

- Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет абонент, в введении которого они находятся.

- Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организации для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2.	Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам
водоснабжения используемого в целях пожаротушения.

2.1. Постоянная готовность источников водоснабжения используемого в целях пожаротушения обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

- своевременной подготовкой источников водоснабжения к условиям эксплуатации в осенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники водоснабжения используемые в целях пожаротушения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97). Ко всем источникам водоснабжения используемого в целях пожаротушения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети водопровода, используемого в целях пожаротушения, низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4.Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12x12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

2.5.Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

2.6.В помещении насосной станции объекта вывешивается общая схема водоснабжения и схема обвязки насосов. Порядок включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией.

2.7.Электроснабжение должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

2.8.Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы – ежемесячно.

2.9.Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки водоснабжения используемого в целях    пожаротушения.

- Абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями ГПС проверки имеющихся в их ведении источников водоснабжения используемого в целях пожаротушения.

- С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, абоненты совместно с ГПС не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

- Проверка водоснабжения используемого в целях пожаротушения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

- При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работоспособность сливного устройства;

- наличие крышки гидранта.

3.5.	При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

З.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушении источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

- Инвентаризация водоснабжения используемого в целях пожаротушения.

- Инвентаризация водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

- Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

- Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением (распоряжением) главы муниципального образования создается комиссия, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, местной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора, организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты.

- Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- наличие насосов-повысителей, их состояние;

- выполнение замены пожарных гидрантов (пожарных кранов).

- Все гидранты проверяются на водоотдачу.

- По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

- Ремонт и реконструкция водоснабжения

Абоненты, в ведении которых находится неисправный источник водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с ГПС.

- Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с отделом ГПН по Ахтубинскому району.

- Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

- Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления и подразделения местной пожарной охраны о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

- После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

6.	Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в
зимних условиях.

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов силами водоснабжающей организации;

- проверить исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2.В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

Верно:

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО «Поселок Верхний Баскунчак»

от  17.05.2019  № 63

План

мероприятий по улучшению состояния
водоснабжения для пожаротушения на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» на 2019-2023 годы

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Провести общую инвентаризацию источников водоснабжения используемого для пожаротушения на территории МО | Не реже 1 раза в 5 лет | Администрация, МУП ЖКХ МО «ПВБ», ПСЧ-47 ФГКУ «2ой отряд ФПС по Астраханской области» |  |
| 2 | Формирование единой базы данных по источникам водоснабжения используемого для пожаротушения на территории МО | Ежегодно | Администрация, МУП ЖКХ МО «ПВБ», ПСЧ-47 ФГКУ «2ой отряд ФПС по Астраханской области» |  |
| 3 | Провести анализ противопожарной обстановки на территории МО | Ежегодно | Администрация, МУП ЖКХ МО «ПВБ», ПСЧ-47 ФГКУ «2ой отряд ФПС по Астраханской области» |  |
| 4 | Определить безводные районы на территории МО, разработать инженерные решения либо компенсирующие мероприятия по обеспечению данных районов требуемым запасом воды для целей пожаротушения. | Ежегодно | Администрация, МУП ЖКХ МО «ПВБ», ПСЧ-47 ФГКУ «2ой отряд ФПС по Астраханской области» |  |

Верно: